| Lp | Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego (wymagania/norma odniesienia) |
| --- | --- |
|  | Dźwigi samoobsługowe szpitalne przystosowane do przewożenia osób, łóżek z chorymi, aparatury medycznej, posiłków, materiałów szpitalnych. Przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania wg Dyrektywy Dźwigowej 95/16/WE i NORMY PN-EN 81-1 wrzesień 2002 część 1:Dźwigi elektryczne). |
|  | Dźwig elektryczny linowy bez maszynowni z wciągarką bezprzekładniową |
|  | Dźwig wyposażony w urządzenie do automatycznego sprowadzania kabiny do najbliższego przystanku w przypadku braku zasilania na budynku tzw zjazd awaryjny |
|  | Nadszybie dźwigu, szyb dźwigu i podszybie dźwigu należy wykonać według obowiązujących przepisów (PN-EN 81-1.2002) i wytycznych producenta dźwigu |
|  | Temperatura pracy dźwigu od + 5 do + 40 stopni Celsjusza |
|  | Emisja hałasu - wg obowiązujących norm. |
|  | Dźwig elektryczny linowy bezreduktorowy o napędzie regulowanym częstotliwościowym VVVF (Sterowanie VVVF - system mikroprocesorowy, używający falownik częstotliwościowy do bezstopniowej regulacji obrotami silnika do uzyskania łagodnego startu, nieodczuwalnego zatrzymania i uzyskania dokładności zatrzymania bez względu na obciążenie).wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Udźwig przystosowany do wewnętrznych minimalnych wymiarów kabiny (szerokość x głębokość x wysokość) 1450x2500x2150 mm wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Prędkość nominalna dźwigu minimum 1m/s wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Największa odległość pionowa między progiem kabiny i progiem przystankowym w chwili zatrzymania kabiny przez układ sterowania na przystanku docelowym i po pełnym otwarciu drzwi 5mm (dokładność zatrzymania). |
|  | Minimalna ilość cykli pracy na godzinę 250 (jeden cykl pracy: początek zamykania drzwi kabinowych i szybowych, ich całkowite zamknięcie, jazda kabiny na następny przystanek i jej zatrzymanie, całkowite otwarcie drzwi kabinowych i szybowych). |
|  | Dźwig ze zjazdem pożarowym (funkcjonowanie układu sterowania dźwigów wg normy PN-EN 81-73 – niniejsza norma nie dotyczy dźwigów które są eksploatowane podczas pożaru) na przystanek podstawowy zlokalizowany na parterze (kondygnacja ewakuacyjna) włączone do systemu alarmowania pożarowego budynku opartego na centrali SIMENS typ CT-11. Doprowadzenie instalacji sygnałów pożarowych z centralki pożarowej do maszynowni dźwigów wykona inwestor wg zaleceń wykonawcy. |
|  | Monitorowanie pracy dźwigu poprzez istniejącą instalację (2 wejścia binarne napięciowe) pracującą w systemie monitoringu stanu technicznego XBS firmy Honeywell. Monitorowane dwa wyjścia binarne: awaria dźwigu i przycisk alarmowy w kabinie. Ich stan przekazywany na stanowisko nadzoru całodobowego Centralnej Dyspozytorni. |
|  | Drzwi przystankowe i kabinowe (sprzężone działające równocześnie), automatyczne, centralnie rozsuwane (dwa skrzydła) z napędem regulowanym częstotliwościowym VVVF wyposażone w kurtynę świetlną (wykrywającą przeszkodę o średnicy minimalnej 25mm na całej przestrzeni otwartych drzwi kabiny) wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Drzwi przystankowe i kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej satyna wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Przystanek podstawowy zlokalizowany na parterze wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Dźwig bez stron przelotowych, ilość przystanków dwa. |
|  | Zintegrowane: piętrowskazywacze, sygnalizatory kierunku jazdy, sygnalizatory świetlne przyjazdu kabiny na przystanek, sygnalizatory dźwiękowe umieszczone przy drzwiach przystankowych dźwigu wyświetlacze matrycowe lub segmentowe LED, wysokość znaku min – 50 mm.wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Kasety wezwań ze stali nierdzewnej wyposażone w podświetlane elementy przyciskowe z grafiką w języku Braille’a typu „antywandal” potwierdzające podświetleniem przyjęcie wezwania.wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Ościeżnice wejściowe wyłożone panelami ze stali nierdzewnej (satyna). |
|  | Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej stanowiący element boku kabiny wyposażony w: podświetlane elementy przyciskowe z grafiką w języku Braille’a typu „antywandal” potwierdzające podświetleniem przyjęcie dyspozycji, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, przycisk alarmowy, przycisk załączenia wentylatora kabinowego, zintegrowany: piętrowskazywacz, sygnalizator kierunku jazdy, wyświetlacz matrycowy lub segmentowy LED wysokość znaku min – 40 mm.wg (PN-EN 81-1.2002).Rozp.Min.Infrastruktury |
|  | Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w system informacji głosowej nadający komunikaty informujące o: nazwie przystanku na którym zatrzymała się kabina, zjeździe pożarowym, awarii dźwigu, przeciążeniu kabiny, zachowaniu po przyciśnięciu przycisku alarmowego. Dodatkowe 3 komunikaty rezerwowe definiowane przez inwestora. Przykładowe komunikaty:„awaria dźwigu po otwarciu drzwi proszę opuścić kabinę”, „zjazd pożarowy zachowaj spokój po otwarciu drzwi proszę opuścić kabinę”, „przeciążenie kabiny”, „proszę czekać na połączenie z serwisem”. Dokładna treść komunikatów zostanie ustalona z inwestorem . Komunikaty czytelne i zrozumiałe realizowane w języku polskim z odpowiednim nagłośnieniem. |
|  | Kontrola obciążenia. wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | System zdalnego alarmowania (wg NORMY PN-EN 81-28 listopad 2004- połączony z wewnętrzną centralą telefoniczną PABX). |
|  | Kasety jazd kontrolnych (serwisowych) na kabinie dźwigu wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Oświetlenie kabiny sufitowe (oprawy schowane w sufit np. sufit podwieszany ) światłem rozproszonym wyłączane automatycznie podczas postoju kabiny na przystanku z drzwiami zamkniętymi.wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Oświetlenie awaryjne kabiny ( min. 2 godziny).wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Wentylator w kabinie załączany przyciskiem (regulowany czas pracy). |
|  | Numeracja przystanków: -1,0. wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Podwójne odboje kabinowe stal nierdzewna satyna (z wyłączeniem drzwi) o szerokości min 100mm umieszczone na wysokościach wskazanych przez inwestora. |
|  | Poręcze w kabinie na całej długości wykonane ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem drzwi) - wg NORMY PN-EN 81- 70 styczeń 2005. |
|  | Lustro w kabinie dźwigu wykonane ze szkła bezpiecznego: w poziomie pomiędzy ścianami bocznymi kabiny, w pionie pomiędzy poręczą a sufitem, umieszczone naprzeciwko drzwi kabinowych. Dotyczy dźwigów nr 1,2,3. |
|  | Kabina panelowa stal nierdzewna satyna.wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Podłoga kabinowa stal nierdzewna ryflowana (antypoślizgowa).wg (PN-EN 81-1.2002). |
|  | Szafa sterownicza zabezpieczona ochroną przepięciową. |
|  | Sterownik mikroprocesorowy PLC (ang. Programmable Logic Controller) wyposażony w zegar czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Clock RTC) odporny na zakłócenia elekromagnetyczne |
|  | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w moduł programatora (interfejs użytkownika HMI ) z alfanumerycznym wyświetlaczem podającym nazwy i stan parametrów, opisy błędów, licznik jazd lub licznik czasu pracy dźwigu, bufor pamięci z zapisanymi informacjami (alarmami krytycznymi i niekrytycznymi, logami zdarzeń,) o stanie dźwigu i czasie wystąpienia usterki. Ograniczenie dostępu za pomocą hasła – hasła przekazane inwestorowi. Informacje i komunikaty wyświetlane w języku polskim. |
|  | Brak kodowanych zabezpieczeń w aparaturze sterowej, uniemożliwiających konserwację innym firmom poza producentem i jego przedstawicielami. |
|  | W przypadku zastosowania dedykowanych (adresowalny ID) zewnętrznych modułów współpracujących ze sterownikiem (np. kasety wezwań, wyświetlacze, panele dyspozycji itp.) poprzez magistralę komunikacyjną możliwość jego zdefiniowania i zaimplikowania przez konserwatora dźwigu. |
|  | Sterowniki wyposażone w diody sygnalizujące stan zamknięcia lub otwarcia obwodów bezpieczeństwa. |
|  | Ustawianie czasu otwartych drzwi. |
|  | W przypadku oprogramowania sterownika (sterownik swobodnie programowalny) programem (dedykowanym) napisanym pod potrzeby inwestora, dostarczenie jego kopii zapewniającej w przyszłości możliwość jej instalacji w sytuacjach awaryjnych (uszkodzenia np. wymiana sterownika) |
|  | Napisy, oznaczenia i instrukcje obsługi (wg NORMY PN-EN 81-1 wrzesień 2002 część 1:Dźwigi elektryczne). |
|  | Dokonanie w imieniu zamawiającego wszelkich koniecznych zgłoszeń we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów (zgłoszenie robót budowlanych, uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego, zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń, odbiór techniczny i certyfikacja Urzędu Dozoru Technicznego). |
|  | Wykonanie niezbędnych projektów przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. |
|  | Sporządzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanego dźwigu na zgodność z dyrektywą dźwigową 95/16/CE przez Jednostkę Notyfikowaną Urzędu Dozoru Technicznego. |
|  | Dokumentacja techniczna, schematy elektryczne z zastosowaniem oznaczeń CENELEC, Instrukcja eksploatacji i konserwacji, Instrukcja przeprowadzania okresowych pomiarów elektrycznych (wg NORMY PN-EN 81-1 wrzesień 2002 część 1:Dźwigi elektryczne,wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.X.2003 Dz.U. Nr 193 poz.1890). |
|  | Odbiór wykonanych robót przez wyznaczonych pracowników Szpitala, odbiór techniczny i certyfikacja przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego (dopuszczenie do eksploatacji). |
|  | Dostarczenie wymaganych certyfikatów i deklaracji zgodności na materiały dźwigowe. |
|  | Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami (art.5 ust.9 ustawy o systemie oceny zgodności). |
|  | Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (art.5 ust.10 ustawy o systemie oceny zgodności) |
|  | Oznakowanie zgodności CE - oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami (art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności). Zob.: Decyzja Rady 93/465/EWG z dn. 22 lipca 1993 r. "W sprawie modułów i oznakowania CE" |
|  | Przeszkolenie uprawnionych konserwatorów (pracowników szpitala-4 osoby) w zakresie obsługi i konserwacji. Uprawniony konserwator - osoba upoważniona przez właściciela dźwigu do jego konserwacji, posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wymagane przy konserwacji urządzenia technicznego danego rodzaju wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. |
|  | Prace konserwacyjne w okresie gwarancji w zakresie przewidzianym przepisami zgodnie z instrukcją eksploatacji powierzone zostaną „Sekcji Dźwigowej” (komórce organizacyjnej Szpitala w/m) uprawnionej do konserwacji dźwigów danego rodzaju. |
|  | W czasie realizacji zamówienia na obiekcie będą prowadzone inne prace remontowe, wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. Koszty wszelkich robót, materiałów i dokumentów określonych w niniejszej specyfikacji oraz innych nie opisanych a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (np. wykonanie wszelkich drobnych robót budowlanych wykończeniowych na ścianach od wewnątrz i od zewnątrz przy drzwiach wejściowych do kabin dźwigów, zamurowanie zbędnych otworów po drzwiach przelotowych itp.) oraz innych ewentualnych prac związanych z prawidłową pracą nowo zainstalowanych dźwigów ponosi wykonawca. |
|  | Okres gwarancji na wszystkie wykonane w ramach realizacji zamówienia prace oraz zainstalowane urządzenia 36 m-cy od daty odbioru przez UDT i Inwestora |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy - 3 naprawy |
|  | Przyczyny utraty prawa do gwarancji na uszkodzony podzespół – potwierdzone przypadki wandalizmu. |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów użytych do budowy dźwigów - minimum 10 lat od daty sprzedaży |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 7 dni. |

Opracował:

Andrzej Krupa